## Elements
id | type | name | parent | device_id
SRC_TP21_T1 | source | Т1 ТП21 |  | DEV_S001
QF_TP21_01 | breaker | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | DEV_B001
SRC_TP21_T2 | source | Т2 ТП21 |  | DEV_S002
QF_TP21_02 | breaker | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | DEV_B002
QF_GRSCH1_QS01 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B003
BUS_GRSCH1_1 | bus | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_QS01_1 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B004
QF_PPU_QS01 | breaker | QS1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B005
QF_PPU_01 | breaker | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B006
QF_PPU_04 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B007
QF_PPU_01_1 | breaker | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B008
QF_PPU_01_2 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B009
QF_GRSCH1_QS02 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B010
BUS_GRSCH1_2 | bus | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_QS02_1 | breaker | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B011
QF_GRSCH1_QS02_2 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B012
QF_PPU_QS02 | breaker | QS2 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B013
QF_PPU_02 | breaker | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B014
QF_PPU_05 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B015
QF_PPU_03 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B016
QF_PPU_06 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B017
BUS_PPU_2 | bus | 2 с.ш. ППУ
QF_PPU_02_1 | breaker | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B018
QF_PPU_02_2 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B019
BUS_PPU_1 | bus | 1 с.ш. ППУ
QF_GRSCH1_01 | breaker | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B020
BUS_GRSCH1_1_1 | bus | 1 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_02 | breaker | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B021
BUS_GRSCH1_2_1 | bus | 2 с.ш. ГРЩ1
QF_GRSCH1_03 | breaker | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B022
SRC_DGU_1 | source | ДГУ 1250 кВА |  | DEV_S003
QF_GRSCH1_03_1 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B023
JNC_PPU_01 | junction | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ
JNC_GRSCH1_01 | junction | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1
BUS_GRSCH1_2_2 | bus | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1
QF_PPU_03_1 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B024
QF_PPU_03_2 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ |  | DEV_B025
QF_PPU_01_3 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ |  | DEV_B026
QF_PPU_02_3 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ |  | DEV_B027
QF_PPU_03_3 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п |  | DEV_B028
QF_PPU_04_1 | breaker | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_B029
QF_PPU_05_1 | breaker | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2 |  | DEV_B030
LOAD_001 | load | ДВ3 |  | DEV_L001
LOAD_002 | load | ДВ6 |  | DEV_L002
QF_PPU_06_1 | breaker | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1 |  | DEV_B031
LOAD_003 | load | ДП6.2 |  | DEV_L003
QF_PPU_07 | breaker | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ |  | DEV_B032
QF_PPU_08 | breaker | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо) |  | DEV_B033
QF_PPU_01_4 | breaker | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ |  | DEV_B034
QF_PPU_02_4 | breaker | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ |  | DEV_B035
QF_PPU_18 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п |  | DEV_B036
QF_PPU_01_5 | breaker | QF1 ввод ППУ-п |  | DEV_B037
QF_PPU_04_2 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_B038
QF_PPU_05_2 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1 |  | DEV_B039
LOAD_004 | load | ДП4.2 |  | DEV_L004
LOAD_005 | load | ДВ8 |  | DEV_L005
QF_PPU_06_2 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1 |  | DEV_B040
LOAD_006 | load | ВД2.2 |  | DEV_L006
QF_PPU_07_1 | breaker | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б |  | DEV_B041
QF_PPU_08_1 | breaker | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ |  | DEV_B042
QF_PPU_09 | breaker | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК |  | DEV_B043
QF_PPU_10 | breaker | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_B044
QF_PPU_11 | breaker | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ |  | DEV_B045
QF_PPU_12 | breaker | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+ |  | DEV_B046
QF_PPU_13 | breaker | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П |  | DEV_B047
QF_GRSCH1_02_01 | breaker | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B048
QF_GRSCH1_02_02 | breaker | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B049
QF_GRSCH1_02_03 | breaker | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B050
QF_GRSCH1_02_04 | breaker | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B051
QF_GRSCH1_02_05 | breaker | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B052
QF_GRSCH1_02_06 | breaker | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B053
QF_GRSCH1_02_07 | breaker | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B054
QF_GRSCH1_02_08 | breaker | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B055
QF_GRSCH1_02_09 | breaker | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B056
QF_GRSCH1_02_10 | breaker | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B057
QF_GRSCH1_02_11 | breaker | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B058
QF_GRSCH1_01_01 | breaker | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B059
QF_GRSCH1_01_02 | breaker | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B060
QF_GRSCH1_01_03 | breaker | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B061
QF_GRSCH1_01_04 | breaker | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B062
QF_GRSCH1_01_05 | breaker | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B063
QF_GRSCH1_01_06 | breaker | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B064
QF_GRSCH1_01_07 | breaker | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B065
QF_GRSCH1_01_08 | breaker | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B066
QF_GRSCH1_01_09 | breaker | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B067
QF_GRSCH1_01_10 | breaker | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B068
QF_GRSCH1_00 | breaker | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B069
BUS_GRSCH1_1_2 | bus | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1
QF_PPU_18_1 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ |  | DEV_B070
QF_PPU_02_5 | breaker | QF2 ввод ППУ-п |  | DEV_B071
MTR_PPU_01 | meter | Узуч ввод 1 ППУ-п |  | DEV_M001
MTR_PPU_02 | meter | Узуч ввод 2 ППУ-п |  | DEV_M002
LOAD_007 | load | КМ1 ППУ-п |  | DEV_L007
LOAD_008 | load | КМ2 ППУ-п |  | DEV_L008
BUS_PPU_1_1 | bus | 1 с.ш. ППУ-п
QF_PPU_01_6 | breaker | QF1 ППУ-п (ЩАОп) |  | DEV_B072
QF_PPU_02_6 | breaker | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 |  | DEV_B073
QF_PPU_03_4 | breaker | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 |  | DEV_B074
QF_PPU_04_3 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3 |  | DEV_B075
LOAD_009 | load | ДП3.1 |  | DEV_L009
LOAD_010 | load | ДВ1 |  | DEV_L010
QF_PPU_05_3 | breaker | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_B076
QF_PPU_06_3 | breaker | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_B077
QF_PPU_07_2 | breaker | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_B078
QF_PPU_08_2 | breaker | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_B079
QF_PPU_09_1 | breaker | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_B080
QF_PPU_10_1 | breaker | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_B081
QF_PPU_11_1 | breaker | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  | DEV_B082
QF_PPU_12_1 | breaker | QF12 ППУ-п Резерв |  | DEV_B083
QF_PPU_13_1 | breaker | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) |  | DEV_B084
QF_PPU_14 | breaker | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) |  | DEV_B085
QF_PPU_15 | breaker | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) |  | DEV_B086
QF_PPU_16 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П |  | DEV_B087
LOAD_011 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  | DEV_L011
QF_PPU_17 | breaker | QF17 ППУ-п Резерв |  | DEV_B088
QF_PPU_18_2 | breaker | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) |  | DEV_B089
QF_PPU_19 | breaker | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а |  | DEV_B090
QF_PPU_20 | breaker | QF20 ППУ-п ЩАО01а |  | DEV_B091
QF_PPU_21 | breaker | QF21 ППУ-п Резерв |  | DEV_B092
QF_PPU_22 | breaker | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" |  | DEV_B093
QF_UNK_01 | breaker | QF1 ЩАОп |  | DEV_B094
QF_UNK_01_1 | breaker | QF1 ШУПД1 |  | DEV_B095
QF_UNK_01_2 | breaker | QF1 ШУДП5 |  | DEV_B096
QF_PPU_04_4 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 |  | DEV_B097
QF_UNK_01_3 | breaker | QF1 ШУ-ДП3 |  | DEV_B098
LOAD_012 | load | Розетка 380В(н-1П) |  | DEV_L012
LOAD_013 | load | Розетка 380В(н-2П) |  | DEV_L013
LOAD_014 | load | Розетка 380В(н-3П) |  | DEV_L014
LOAD_015 | load | Розетка 220В(н-1П) |  | DEV_L015
LOAD_016 | load | Розетка 220В(н-2П) |  | DEV_L016
LOAD_017 | load | Розетка 220В(н-3П) |  | DEV_L017
LOAD_018 | load | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  | DEV_L018
LOAD_019 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 |  | DEV_L019
LOAD_020 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 |  | DEV_L020
LOAD_021 | load | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 |  | DEV_L021
QF_PPU_16_1 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  | DEV_B099
LOAD_022 | load | П |  | DEV_L022
LOAD_023 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) |  | DEV_L023
LOAD_024 | load | БП АУГПТ (пом.161) |  | DEV_L024
QF_PPU_01_7 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а |  | DEV_B100
QF_PPU_01_8 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО01а |  | DEV_B101
LOAD_025 | load | Блок Релейный "БР-1+" |  | DEV_L025
MTR_GRSCH1_01 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000 |  | DEV_M003
LOAD_026 | load | 5 |  | DEV_L026
MTR_GRSCH1_02 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000 |  | DEV_M004
MTR_GRSCH1_03 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 |  | DEV_M005
MTR_GRSCH1_04 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 |  | DEV_M006
QF_GRSCH1_02_01_1 | breaker | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B102
QF_GRSCH1_02_02_1 | breaker | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B103
QF_GRSCH1_02_03_1 | breaker | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B104
QF_GRSCH1_02_04_1 | breaker | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B105
QF_GRSCH1_02_05_1 | breaker | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B106
QF_GRSCH1_02_06_1 | breaker | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B107
QF_GRSCH1_02_07_1 | breaker | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B108
QF_GRSCH1_02_08_1 | breaker | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B109
BUS_SHP5_0 | bus | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
JNC_SHP5_01 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
JNC_SHP5_02 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
JNC_SHP5_03 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
JNC_SHP5_04 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
JNC_SHP5_05 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
JNC_SHP5_06 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
JNC_SHP5_07 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
JNC_SHP5_08 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
JNC_SHP5_09 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
JNC_SHP5_10 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
JNC_SHP5_11 | junction | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
LOAD_027 | load | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | DEV_L027
LOAD_028 | load | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | DEV_L028
LOAD_029 | load | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | DEV_L029
LOAD_030 | load | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | DEV_L030
LOAD_031 | load | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | DEV_L031
LOAD_032 | load | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | DEV_L032
LOAD_033 | load | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | DEV_L033
LOAD_034 | load | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | DEV_L034
LOAD_035 | load | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | DEV_L035
LOAD_036 | load | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | DEV_L036
LOAD_037 | load | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | DEV_L037
LOAD_038 | load | ЩР3-ПУВ |  | DEV_L038
LOAD_039 | load | ЩР4-ПУВ |  | DEV_L039
LOAD_040 | load | ЩР5-ПУВ |  | DEV_L040
LOAD_041 | load | ЩР6-ПУВ |  | DEV_L041
LOAD_042 | load | ЩР7-ПУВ |  | DEV_L042
LOAD_043 | load | ЩР8-ПУВ |  | DEV_L043
LOAD_044 | load | ЩР9-ПУВ |  | DEV_L044
LOAD_045 | load | ЩР10-ПУВ |  | DEV_L045
LOAD_046 | load | ЩР11-ПУВ |  | DEV_L046
LOAD_047 | load | ЩР12-ПУВ |  | DEV_L047
LOAD_048 | load | ЩР13-ПУВ |  | DEV_L048
LOAD_049 | load | Чиллер ТЦ ХМ1 |  | DEV_L049
QF_VRU_01 | breaker | QF1 ВРУ Автопарковка |  | DEV_B110
LOAD_050 | load | Резерв |  | DEV_L050
QF_SHR_01 | breaker | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные |  | DEV_B111
QF_VRU_01_1 | breaker | QF1 ВРУ Супермаркет |  | DEV_B112
QF_VRU_01_2 | breaker | QF1 ВРУ тех. |  | DEV_B113
BUS_SHP3_0 | bus | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA)
LOAD_051 | load | QF Шкаф УКРМ 1 |  | DEV_L051
BUS_SHP9_0 | bus | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA)
LOAD_052 | load | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 |  | DEV_L052
QF_VRU_02 | breaker | QF2 ВРУ Автопарковка |  | DEV_B114
SRC_DGU_2 | source | Собственные нужды ДГУ |  | DEV_S004
QF_VRU_02_1 | breaker | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. |  | DEV_B115
BUS_SHP8_0 | bus | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_09_1 | breaker | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B116
BUS_SHP4_0 | bus | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_10_1 | breaker | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B117
BUS_SHP6_0 | bus | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA)
QF_GRSCH1_02_11_1 | breaker | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 |  | DEV_B118
LOAD_053 | load | QF Шкаф УКРМ 2 |  | DEV_L053

## Devices
id | type | model | p_kw | q_kvar | voltage | cos_phi | current_rated | poles | tripping_characteristic | leakage_current | profile_id
DEV_S001 | source | Т1 ТП21 |  |  | 400
DEV_B001 | breaker | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
DEV_S002 | source | Т2 ТП21 |  |  | 400
DEV_B002 | breaker | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21
DEV_B003 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ
DEV_B004 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B005 | breaker | QS1 1 с.ш. ППУ
DEV_B006 | breaker | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ
DEV_B007 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ
DEV_B008 | breaker | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ
DEV_B009 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ
DEV_B010 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ
DEV_B011 | breaker | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B012 | breaker | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B013 | breaker | QS2 2 с.ш. ППУ
DEV_B014 | breaker | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ
DEV_B015 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ
DEV_B016 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ
DEV_B017 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ
DEV_B018 | breaker | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ
DEV_B019 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ
DEV_B020 | breaker | QF1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B021 | breaker | QF2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B022 | breaker | QF3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_S003 | source | ДГУ 1250 кВА |  |  | 400
DEV_B023 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B024 | breaker | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ
DEV_B025 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ
DEV_B026 | breaker | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ
DEV_B027 | breaker | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ
DEV_B028 | breaker | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п
DEV_B029 | breaker | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_B030 | breaker | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2
DEV_L001 | load | ДВ3 |  |  | 230
DEV_L002 | load | ДВ6 |  |  | 230
DEV_B031 | breaker | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1
DEV_L003 | load | ДП6.2 |  |  | 230
DEV_B032 | breaker | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ
DEV_B033 | breaker | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо)
DEV_B034 | breaker | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ
DEV_B035 | breaker | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ
DEV_B036 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п
DEV_B037 | breaker | QF1 ввод ППУ-п
DEV_B038 | breaker | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_B039 | breaker | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1
DEV_L004 | load | ДП4.2 |  |  | 230
DEV_L005 | load | ДВ8 |  |  | 230
DEV_B040 | breaker | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1
DEV_L006 | load | ВД2.2 |  |  | 230
DEV_B041 | breaker | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б
DEV_B042 | breaker | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ
DEV_B043 | breaker | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК
DEV_B044 | breaker | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_B045 | breaker | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ
DEV_B046 | breaker | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+
DEV_B047 | breaker | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П
DEV_B048 | breaker | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B049 | breaker | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B050 | breaker | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B051 | breaker | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B052 | breaker | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B053 | breaker | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B054 | breaker | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B055 | breaker | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B056 | breaker | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B057 | breaker | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B058 | breaker | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B059 | breaker | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B060 | breaker | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B061 | breaker | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B062 | breaker | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B063 | breaker | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B064 | breaker | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B065 | breaker | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B066 | breaker | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B067 | breaker | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B068 | breaker | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B069 | breaker | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1
DEV_B070 | breaker | QF18 2 с.ш. ППУ
DEV_B071 | breaker | QF2 ввод ППУ-п
DEV_M001 | meter | Узуч ввод 1 ППУ-п
DEV_M002 | meter | Узуч ввод 2 ППУ-п
DEV_L007 | load | КМ1 ППУ-п |  |  | 230
DEV_L008 | load | КМ2 ППУ-п |  |  | 230
DEV_B072 | breaker | QF1 ППУ-п (ЩАОп)
DEV_B073 | breaker | QF2 ППУ-п н-ШУПД1
DEV_B074 | breaker | QF3 ППУ-п н-ШУДП5
DEV_B075 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3
DEV_L009 | load | ДП3.1 |  |  | 230
DEV_L010 | load | ДВ1 |  |  | 230
DEV_B076 | breaker | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_B077 | breaker | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_B078 | breaker | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
DEV_B079 | breaker | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_B080 | breaker | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_B081 | breaker | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
DEV_B082 | breaker | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
DEV_B083 | breaker | QF12 ППУ-п Резерв
DEV_B084 | breaker | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300)
DEV_B085 | breaker | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100)
DEV_B086 | breaker | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100)
DEV_B087 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П
DEV_L011 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  |  | 230
DEV_B088 | breaker | QF17 ППУ-п Резерв
DEV_B089 | breaker | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161)
DEV_B090 | breaker | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а
DEV_B091 | breaker | QF20 ППУ-п ЩАО01а
DEV_B092 | breaker | QF21 ППУ-п Резерв
DEV_B093 | breaker | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+"
DEV_B094 | breaker | QF1 ЩАОп
DEV_B095 | breaker | QF1 ШУПД1
DEV_B096 | breaker | QF1 ШУДП5
DEV_B097 | breaker | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1
DEV_B098 | breaker | QF1 ШУ-ДП3
DEV_L012 | load | Розетка 380В(н-1П) |  |  | 230
DEV_L013 | load | Розетка 380В(н-2П) |  |  | 230
DEV_L014 | load | Розетка 380В(н-3П) |  |  | 230
DEV_L015 | load | Розетка 220В(н-1П) |  |  | 230
DEV_L016 | load | Розетка 220В(н-2П) |  |  | 230
DEV_L017 | load | Розетка 220В(н-3П) |  |  | 230
DEV_L018 | load | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  |  | 230
DEV_L019 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 |  |  | 230
DEV_L020 | load | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 |  |  | 230
DEV_L021 | load | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 |  |  | 230
DEV_B099 | breaker | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100))
DEV_L022 | load | П |  |  | 230
DEV_L023 | load | п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) |  |  | 230
DEV_L024 | load | БП АУГПТ (пом.161) |  |  | 230
DEV_B100 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а
DEV_B101 | breaker | QF1 ППУ-п ЩАО01а
DEV_L025 | load | Блок Релейный "БР-1+" |  |  | 230
DEV_M003 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000
DEV_L026 | load | 5 |  |  | 230
DEV_M004 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000
DEV_M005 | meter | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_M006 | meter | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
DEV_B102 | breaker | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B103 | breaker | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B104 | breaker | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B105 | breaker | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B106 | breaker | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B107 | breaker | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B108 | breaker | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B109 | breaker | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_L027 | load | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  |  | 230
DEV_L028 | load | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  |  | 230
DEV_L029 | load | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  |  | 230
DEV_L030 | load | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  |  | 230
DEV_L031 | load | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  |  | 230
DEV_L032 | load | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  |  | 230
DEV_L033 | load | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  |  | 230
DEV_L034 | load | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  |  | 230
DEV_L035 | load | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  |  | 230
DEV_L036 | load | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  |  | 230
DEV_L037 | load | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  |  | 230
DEV_L038 | load | ЩР3-ПУВ |  |  | 230
DEV_L039 | load | ЩР4-ПУВ |  |  | 230
DEV_L040 | load | ЩР5-ПУВ |  |  | 230
DEV_L041 | load | ЩР6-ПУВ |  |  | 230
DEV_L042 | load | ЩР7-ПУВ |  |  | 230
DEV_L043 | load | ЩР8-ПУВ |  |  | 230
DEV_L044 | load | ЩР9-ПУВ |  |  | 230
DEV_L045 | load | ЩР10-ПУВ |  |  | 230
DEV_L046 | load | ЩР11-ПУВ |  |  | 230
DEV_L047 | load | ЩР12-ПУВ |  |  | 230
DEV_L048 | load | ЩР13-ПУВ |  |  | 230
DEV_L049 | load | Чиллер ТЦ ХМ1 |  |  | 230
DEV_B110 | breaker | QF1 ВРУ Автопарковка
DEV_L050 | load | Резерв |  |  | 230
DEV_B111 | breaker | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные
DEV_B112 | breaker | QF1 ВРУ Супермаркет
DEV_B113 | breaker | QF1 ВРУ тех.
DEV_L051 | load | QF Шкаф УКРМ 1 |  |  | 230
DEV_L052 | load | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 |  |  | 230
DEV_B114 | breaker | QF2 ВРУ Автопарковка
DEV_S004 | source | Собственные нужды ДГУ |  |  | 400
DEV_B115 | breaker | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт.
DEV_B116 | breaker | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B117 | breaker | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_B118 | breaker | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1
DEV_L053 | load | QF Шкаф УКРМ 2 |  |  | 230

## Network
from | to | connection_id
SRC_TP21_T1 | QF_TP21_01 | C001
SRC_TP21_T2 | QF_TP21_02 | C002
QF_TP21_01 | QF_GRSCH1_QS01 | C003
QF_TP21_01 | BUS_GRSCH1_1 | C004
QF_GRSCH1_QS01_1 | BUS_GRSCH1_1 | C005
QF_GRSCH1_QS01_1 | QF_PPU_QS01 | C006
QF_PPU_QS01 | QF_PPU_01 | C007
QF_PPU_QS01 | QF_PPU_04 | C008
QF_PPU_01_1 | QF_PPU_01_2 | C009
QF_PPU_01_1 | QF_PPU_04 | C010
QF_TP21_02 | QF_GRSCH1_QS02 | C011
QF_TP21_02 | BUS_GRSCH1_2 | C012
QF_GRSCH1_QS02_1 | BUS_GRSCH1_2 | C013
QF_GRSCH1_QS02_2 | QF_PPU_QS02 | C014
QF_PPU_QS02 | QF_PPU_02 | C015
QF_PPU_QS02 | QF_PPU_05 | C016
QF_PPU_03 | QF_PPU_06 | C017
QF_PPU_06 | BUS_PPU_2 | C018
QF_PPU_02_1 | QF_PPU_02_2 | C019
QF_PPU_02_1 | QF_PPU_05 | C020
QF_PPU_02_2 | BUS_PPU_1 | C021
QF_PPU_04 | BUS_PPU_2 | C022
QF_PPU_05 | BUS_PPU_2 | C023
QF_GRSCH1_01 | BUS_GRSCH1_1_1 | C024
QF_GRSCH1_02 | BUS_GRSCH1_2_1 | C025
QF_GRSCH1_03 | BUS_GRSCH1_2_1 | C026
SRC_DGU_1 | QF_GRSCH1_03_1 | C027
SRC_DGU_1 | JNC_PPU_01 | C028
JNC_GRSCH1_01 | BUS_GRSCH1_2_2 | C029
JNC_GRSCH1_01 | QF_PPU_03_1 | C030
JNC_GRSCH1_01 | QF_PPU_06 | C031
QF_PPU_03 | QF_PPU_03_2 | C032
QF_PPU_03_2 | BUS_PPU_1 | C033
QF_PPU_02_2 | BUS_PPU_1 | C021
QF_PPU_01_2 | BUS_PPU_1 | C034
BUS_PPU_1 | QF_PPU_01_3 | C035
BUS_PPU_1 | QF_PPU_02_3 | C036
BUS_PPU_1 | QF_PPU_03_3 | C037
BUS_PPU_1 | QF_PPU_04_1 | C038
BUS_PPU_1 | QF_PPU_05_1 | C039
BUS_PPU_1 | LOAD_001 | C040
BUS_PPU_1 | LOAD_002 | C041
BUS_PPU_1 | QF_PPU_06_1 | C042
BUS_PPU_1 | LOAD_003 | C043
BUS_PPU_1 | QF_PPU_07 | C044
BUS_PPU_1 | QF_PPU_08 | C045
BUS_PPU_2 | QF_PPU_01_4 | C046
BUS_PPU_2 | QF_PPU_02_4 | C047
BUS_PPU_2 | QF_PPU_18 | C048
QF_PPU_03_2 | QF_PPU_01_5 | C049
BUS_PPU_2 | QF_PPU_04_2 | C050
BUS_PPU_2 | QF_PPU_05_2 | C051
BUS_PPU_2 | LOAD_004 | C052
BUS_PPU_2 | LOAD_005 | C053
BUS_PPU_2 | QF_PPU_06_2 | C054
BUS_PPU_2 | LOAD_006 | C055
BUS_PPU_2 | QF_PPU_07_1 | C056
BUS_PPU_2 | QF_PPU_08_1 | C057
BUS_PPU_2 | QF_PPU_09 | C058
BUS_PPU_2 | QF_PPU_10 | C059
BUS_PPU_2 | QF_PPU_11 | C060
BUS_PPU_2 | QF_PPU_12 | C061
BUS_PPU_2 | QF_PPU_13 | C062
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_01 | C063
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_02 | C064
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_03 | C065
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_04 | C066
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_05 | C067
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_06 | C068
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_07 | C069
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_08 | C070
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_09 | C071
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_10 | C072
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_02_11 | C073
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_01 | C074
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_02 | C075
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_03 | C076
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_04 | C077
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_05 | C078
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_06 | C079
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_07 | C080
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_08 | C081
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_09 | C082
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_01_10 | C083
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_00 | C084
QF_GRSCH1_00 | BUS_GRSCH1_1_2 | C085
BUS_GRSCH1_1_2 | BUS_GRSCH1_2_1 | C086
QF_PPU_18_1 | QF_PPU_02_5 | C087
QF_PPU_01_5 | MTR_PPU_01 | C088
QF_PPU_02_5 | MTR_PPU_02 | C089
MTR_PPU_01 | LOAD_007 | C090
MTR_PPU_02 | LOAD_008 | C091
LOAD_007 | BUS_PPU_1_1 | C092
LOAD_008 | BUS_PPU_1_1 | C093
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_01_6 | C094
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_02_6 | C095
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_03_4 | C096
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_04_3 | C097
BUS_PPU_1_1 | LOAD_009 | C098
BUS_PPU_1_1 | LOAD_010 | C099
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_05_3 | C100
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_06_3 | C101
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_07_2 | C102
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_08_2 | C103
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_09_1 | C104
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_10_1 | C105
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_11_1 | C106
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_12_1 | C107
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_13_1 | C108
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_14 | C109
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_15 | C110
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_16 | C111
BUS_PPU_1_1 | LOAD_011 | C112
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_17 | C113
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_18_2 | C114
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_19 | C115
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_20 | C116
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_21 | C117
BUS_PPU_1_1 | QF_PPU_22 | C118
QF_PPU_01_6 | QF_UNK_01 | C119
QF_PPU_02_6 | QF_UNK_01_1 | C120
QF_PPU_03_4 | QF_UNK_01_2 | C121
QF_PPU_04_4 | QF_UNK_01_3 | C122
QF_PPU_04_4 | LOAD_009 | C123
QF_PPU_04_4 | LOAD_010 | C124
QF_PPU_05_3 | LOAD_012 | C125
QF_PPU_06_3 | LOAD_013 | C126
QF_PPU_07_2 | LOAD_014 | C127
QF_PPU_08_2 | LOAD_015 | C128
QF_PPU_09_1 | LOAD_016 | C129
QF_PPU_10_1 | LOAD_017 | C130
QF_PPU_11_1 | LOAD_018 | C131
QF_PPU_13_1 | LOAD_019 | C132
QF_PPU_14 | LOAD_020 | C133
QF_PPU_15 | LOAD_021 | C134
QF_PPU_16_1 | LOAD_022 | C135
QF_PPU_16_1 | LOAD_023 | C136
QF_PPU_18_2 | LOAD_024 | C137
QF_PPU_19 | QF_PPU_01_7 | C138
QF_PPU_20 | QF_PPU_01_8 | C139
QF_PPU_22 | LOAD_025 | C140
BUS_GRSCH1_1 | MTR_GRSCH1_01 | C141
BUS_GRSCH1_1 | LOAD_026 | C142
BUS_GRSCH1_2 | MTR_GRSCH1_02 | C143
BUS_GRSCH1_2 | LOAD_026 | C144
MTR_GRSCH1_03 | BUS_GRSCH1_1_1 | C145
MTR_GRSCH1_04 | BUS_GRSCH1_2_1 | C146
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_01 | C147
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_02 | C148
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_03 | C149
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_04 | C150
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_05 | C151
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_06 | C152
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_07 | C153
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_08 | C154
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_09 | C155
BUS_GRSCH1_1_1 | QF_GRSCH1_01_10 | C156
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_01_1 | C157
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_02_1 | C158
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_03_1 | C159
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_04_1 | C160
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_05_1 | C161
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_06_1 | C162
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_07_1 | C163
BUS_GRSCH1_2_1 | QF_GRSCH1_02_08_1 | C164
QF_GRSCH1_01_01 | BUS_SHP5_0 | C165
BUS_SHP5_0 | JNC_SHP5_01 | C166
JNC_SHP5_01 | JNC_SHP5_02 | C167
JNC_SHP5_02 | JNC_SHP5_03 | C168
JNC_SHP5_03 | JNC_SHP5_04 | C169
JNC_SHP5_04 | JNC_SHP5_05 | C170
JNC_SHP5_05 | JNC_SHP5_06 | C171
JNC_SHP5_06 | JNC_SHP5_07 | C172
JNC_SHP5_07 | JNC_SHP5_08 | C173
JNC_SHP5_08 | JNC_SHP5_09 | C174
JNC_SHP5_09 | JNC_SHP5_10 | C175
JNC_SHP5_10 | JNC_SHP5_11 | C176
JNC_SHP5_01 | LOAD_027 | C177
JNC_SHP5_02 | LOAD_028 | C178
JNC_SHP5_03 | LOAD_029 | C179
JNC_SHP5_04 | LOAD_030 | C180
JNC_SHP5_05 | LOAD_031 | C181
JNC_SHP5_06 | LOAD_032 | C182
JNC_SHP5_07 | LOAD_033 | C183
JNC_SHP5_08 | LOAD_034 | C184
JNC_SHP5_09 | LOAD_035 | C185
JNC_SHP5_10 | LOAD_036 | C186
JNC_SHP5_11 | LOAD_037 | C187
LOAD_027 | LOAD_038 | C188
LOAD_028 | LOAD_039 | C189
LOAD_029 | LOAD_040 | C190
LOAD_030 | LOAD_041 | C191
LOAD_031 | LOAD_042 | C192
LOAD_032 | LOAD_043 | C193
LOAD_033 | LOAD_044 | C194
LOAD_034 | LOAD_045 | C195
LOAD_035 | LOAD_046 | C196
LOAD_036 | LOAD_047 | C197
LOAD_037 | LOAD_048 | C198
QF_GRSCH1_01_02 | LOAD_049 | C199
QF_GRSCH1_01_03 | QF_VRU_01 | C200
QF_GRSCH1_01_04 | LOAD_050 | C201
QF_GRSCH1_01_05 | LOAD_050 | C202
QF_GRSCH1_01_06 | QF_SHR_01 | C203
QF_GRSCH1_01_07 | QF_VRU_01_1 | C204
QF_GRSCH1_01_08 | QF_VRU_01_2 | C205
QF_GRSCH1_01_09 | BUS_SHP3_0 | C206
QF_GRSCH1_01_10 | LOAD_051 | C207
QF_GRSCH1_02_01_1 | BUS_SHP9_0 | C208
QF_GRSCH1_02_02_1 | LOAD_052 | C209
QF_GRSCH1_02_03_1 | QF_VRU_02 | C210
QF_GRSCH1_02_04_1 | LOAD_050 | C211
QF_GRSCH1_02_05_1 | LOAD_050 | C212
QF_GRSCH1_02_06_1 | SRC_DGU_2 | C213
QF_GRSCH1_02_07_1 | QF_VRU_02_1 | C214
QF_GRSCH1_02_08_1 | BUS_SHP8_0 | C215
QF_GRSCH1_02_09_1 | BUS_SHP4_0 | C216
QF_GRSCH1_02_10_1 | BUS_SHP6_0 | C217
QF_GRSCH1_02_11_1 | LOAD_053 | C218

## Connections
id | type | length | wire_type | core | wire_size | material | raw_name
C001 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C002 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C003 | cable | 140 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м
C004 | cable | 140 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м
C005 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C006 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | 5 | 240 | Cu | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240)
C007 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C008 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C009 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C010 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C011 | cable | 160 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м
C012 | cable | 160 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м
C013 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C014 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | 5 | 240 | Cu | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240)
C015 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C016 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C017 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C018 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C019 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C020 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C021 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C022 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C023 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C024 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C025 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C026 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C027 | cable | 135 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м
C028 | cable | 135 | АПвВнг(А)-LS- | 4 | 240 | Al | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м
C029 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C030 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240) | 5 | 240 | Cu | н3-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240)
C031 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240) | 5 | 240 | Cu | н3-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240)
C032 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C033 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C034 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C035 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C036 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C037 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C038 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C039 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C040 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C041 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C042 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C043 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C044 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C045 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C046 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C047 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C048 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C049 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х120 | 5 | 120 | Cu | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120
C050 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C051 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C052 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C053 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C054 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C055 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C056 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C057 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C058 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C059 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C060 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C061 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C062 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C063 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C064 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C065 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C066 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C067 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C068 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C069 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C070 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C071 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C072 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C073 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C074 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C075 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C076 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C077 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C078 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C079 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C080 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C081 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C082 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C083 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C084 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C085 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C086 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C087 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х120 | 5 | 120 | Cu | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120
C088 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C089 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C090 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C091 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C092 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C093 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C094 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C095 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C096 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C097 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C098 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C099 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C100 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C101 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C102 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C103 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C104 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C105 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C106 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C107 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C108 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C109 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C110 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C111 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C112 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C113 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C114 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C115 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C116 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C117 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C118 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | шина
C119 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | 5 | 4.0 | Cu | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0
C120 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 2.5 | Cu | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C121 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 2.5 | Cu | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C122 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х16 | 5 | 16 | Cu | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16
C123 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х16 | 5 | 16 | Cu | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16
C124 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х16 | 5 | 16 | Cu | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16
C125 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 2.5 | Cu | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C126 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 2.5 | Cu | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C127 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | 5 | 2.5 | Cu | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5
C128 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 4 | Cu | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4
C129 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 4 | Cu | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4
C130 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х4 | 3 | 4 | Cu | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4
C131 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C132 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C133 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C134 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C135 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C136 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C137 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C138 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х6 | 3 | 6 | Cu | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6
C139 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х6 | 3 | 6 | Cu | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6
C140 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | 3 | 2.5 | Cu | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5
C141 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C142 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C143 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C144 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C145 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C146 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C147 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C148 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C149 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C150 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C151 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C152 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C153 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C154 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C155 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C156 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C157 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C158 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C159 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C160 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C161 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C162 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C163 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C164 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | Шина
C165 | cable | 109 | ШП5 |  |  |  | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м
C166 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C167 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C168 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C169 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C170 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C171 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C172 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C173 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C174 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C175 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C176 | busbar | 1 |  |  |  | Cu | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA)
C177 | cable
C178 | cable
C179 | cable
C180 | cable
C181 | cable
C182 | cable
C183 | cable
C184 | cable
C185 | cable
C186 | cable
C187 | cable
C188 | cable | [5 empty] | Кабель
C189 | cable | [5 empty] | Кабель
C190 | cable | [5 empty] | Кабель
C191 | cable | [5 empty] | Кабель
C192 | cable | [5 empty] | Кабель
C193 | cable | [5 empty] | Кабель
C194 | cable | [5 empty] | Кабель
C195 | cable | [5 empty] | Кабель
C196 | cable | [5 empty] | Кабель
C197 | cable | [5 empty] | Кабель
C198 | cable | [5 empty] | Кабель
C199 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | 5 | 120 | Cu | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120)
C200 | cable |  | ППГнг(А)-HF-5х150 | 5 | 150 | Cu | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150
C201 | cable
C202 | cable
C203 | cable |  | ППГнг(А)-HF-2(5х240) | 5 | 240 | Cu | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240)
C204 | cable |  | ШП1 |  |  |  | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24
C205 | cable |  | ШП7 |  |  |  | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27
C206 | cable |  | ШП3 |  |  |  | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17
C207 | cable | [5 empty] | кабель
C208 | cable |  | ШП9 |  |  |  | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20
C209 | cable |  | ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | 5 | 120 | Cu | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120)
C210 | cable |  | ППГнг(А)-HF-5х150 | 5 | 150 | Cu | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150
C211 | cable
C212 | cable
C213 | cable | [5 empty] | Кабель
C214 | cable |  | ШП2 |  |  |  | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24
C215 | cable |  | ШП8 |  |  |  | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27
C216 | cable |  | ШП4 |  |  |  | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17
C217 | cable |  | ШП6 |  |  |  | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6
C218 | cable | [5 empty] | кабель

## LoadProfiles
id | type | description
PROFILE_001 | daily | Суточный профиль нагрузки
PROFILE_002 | constant | Постоянная нагрузка