## Networkall
№ | Состояние | От (from) | Кабель | До (to) | АВР | АВР состояние | Расположение | Шкаф/сборка | Номинальный ток (А) | Отключ. способность (кА) | Характеристика | Ток утечки (мА) | Мощность (кВт) | Ки | Длина линии (м) | Кол-во жил | Сечение (мм²) | Материал | Допустимый ток (А)
1 | Включен | Т1 ТП21 | шина | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  | Помещение 1 | ТП21 | 1000 | 4.5 | C | 30 | 2000 |  | 50 | 4 | 25 | алюминий | 85
2 | Включен | Т2 ТП21 | шина | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | ТП21 | 630 | 4.5 | C |  | 2000 |  |  | 3 |  |  | 75
3 | Включен | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 |  |  |  | ТП21 | 250 | 4.5 | C |  | 5 |  | 140 | 3 | 13х(4х240) | алюминий | 270
4 | Под напряжением | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 | шина | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 160 | 4.5 | C
5 | Под напряжением | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS1 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ГРЩ1 | 500 | 4.5 | C | [5 empty] | 2x240 | Медь
6 | Включен | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | шина | Учет Pi 1 с.ш. ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 1000 | 4.5 | C
|  | Учет Pi 1 с.ш. ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 ГРЩ1 | шина | 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
7 | Включен | QS1 1 с.ш. ППУ | Шина | Учет Pqs1 ППУ |  |  |  | ППУ | 16 | 4.5 | C
8 |  | Учет Pqs1 ППУ | Шина | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
9 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
10 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
11 | Включен | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ТП21 |  | 4.5 | C |  |  |  | 160 |  | 13х(4х240) | алюминий
12 | Под напряжением | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ | шина | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
13 | Под напряжением | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS2 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
14 | Включен | QS2 2 с.ш. ППУ | Шина | Учет Piqs2 ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
15 |  | Учет Piqs2 ППУ | Шина | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
16 | Под напряжением | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
17 | Под напряжением | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
18 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
19 | Отключен | QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
20 | Включен | QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
22 | Включен | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | Учет 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
23 | Отстановлен | ДГУ 1250 кВА | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 |  |  |  | ДГУ1250 |  | 4.5 | C |  |  |  | 135 |  | 5х(4х240) | алюминий
24 |  | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 | Шина | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
25 | Включен | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
26 |  | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 | Шина | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
27 |  | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
28 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
29 |  | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
30 | Включен | QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
31 | Отключен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
32 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
33 | Включен | QF1 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
34 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш.-ТЦ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
35 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш.-БЦ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
36 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ-п ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
37 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF4 1 с.ш. ШАУ-П ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
38 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 1 с.ш. ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
39 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF6 1 с.ш. ШУ.ДП6.1/ДП6.2 ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
40 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF7 1 с.ш. 1ШУЗ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
41 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF8 1 с.ш. ШАУ-П (Допнасосо) ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
42 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 2 с.ш.-ТЦ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
43 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 2 с.ш.-БЦ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
44 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF18 2 с.ш. ППУ-п ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
45 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C |  |  |  | 50 |  | 12 | медь
46 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ШАУ-П ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
47 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
48 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ШУ.ВД2.1/ВД2.2 ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
49 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF7 2 с.ш. ЩАО"-"01б ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
50 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF8 2 с.ш. АУГПТ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
51 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF9 2 с.ш. ОЗК ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
52 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF10 2 с.ш. ШАУ-П ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
53 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF11 2 с.ш. 2ШУЗ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
54 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF12 2 с.ш. БР-1+ ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
55 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF13 2 с.ш. ШАУ-П ППУ |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C
56 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
57 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
58 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
59 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
60 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
61 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
62 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
63 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
64 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
65 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
66 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
67 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
68 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
69 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
70 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
71 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
72 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
73 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
74 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
75 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
76 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 120 | 4.5 | C
77 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 | 200 | 4.5 | C
78 | Включен | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
79 | Отключен | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
80 | Отключен | QF18 2 с.ш. ППУ-п ППУ | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  | ППУ |  | 4.5 | C |  |  |  | 5 |  | 120 | медь
81 | Включен | QF1 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 1 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
82 | Отключен | QF2 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 2 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
83 | Включен | Узуч ввод 1 ППУ-п | шина | КМ1 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
84 | Отключен | Узуч ввод 2 ППУ-п | шина | КМ2 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
85 | Включен | КМ1 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
86 | Отключен | КМ2 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
87 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF1 (ЩАОп) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
88 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF2 н-ШУПД1 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
89 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF3 н-ШУДП5 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
90 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF4 н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
91 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF5 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
92 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF6 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
93 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF7 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
94 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF8 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
95 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF9 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
96 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF10 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
97 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF11 ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
98 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF12 Резерв ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
99 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF13 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
100 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF14 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
101 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF15 гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
102 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF16 Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
103 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF17 Резерв ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
104 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF18 БП АУГПТ (пом.161) ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
105 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF19 ЩАО"-"01а ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
106 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF20 ЩАО01а ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
107 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF21 Резерв ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
108 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF22 Блок Релейный "БР-1+" ППУ-п |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
109 | Включен | QF1 (ЩАОп) ППУ-п | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | QF1 ЩАОп |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
110 | Включен | QF2 н-ШУПД1 ППУ-п | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУПД1 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 65 | 5 | 2.5 | медь | 16
111 | Включен | QF3 н-ШУДП5 ППУ-п | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУДП5 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 55 | 5 | 2.5 | медь | 16
112 | Включен | QF4 н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 ППУ-п | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16 | QF1 ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 60 |  | 16 | медь
113 | Включен | QF5 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-1П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 33 | 5 | 2.5 | медь | 16
114 | Включен | QF6 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-2П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 55 | 5 | 2.5 | медь | 16
115 | Включен | QF7 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-3П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 25 | 5 | 2.5 | медь | 16
116 | Включен | QF8 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-1П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 66 | 5 | 4 | медь | 25
117 | Включен | QF9 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-2П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 110 | 5 | 4 | медь | 25
118 | Включен | QF10 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-3П) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 50 | 5 | 4 | медь | 25
119 | Включен | QF11 ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) ППУ-п | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 65 | 5 | 2.5 | медь | 16
120 | Отключен | QF12 Резерв ППУ-п |  | null |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
121 | Включен | QF13 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) ППУ-п | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 80 | 5 | 2.5 | медь | 16
122 | Включен | QF14 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) ППУ-п | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 75 | 5 | 2.5 | медь | 16
123 | Включен | QF15 гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) ППУ-п | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
124 | Включен | QF16 Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) ППУ-п | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 18 | 5 | 2.5 | медь | 16
125 | Отключен | QF17 Резерв ППУ-п |  | null |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
126 | Включен | QF18 БП АУГПТ (пом.161) ППУ-п | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | БП АУГПТ (пом.161) |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 70 | 5 | 2.5 | медь | 16
127 | Включен | QF19 ЩАО"-"01а ППУ-п | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
128 | Включен | QF20 ЩАО01а ППУ-п | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО01а |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 45 | 5 | 6 | медь | 32
129 | Отключен | QF21 Резерв ППУ-п |  | null |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C
130 | Включен | QF22 Блок Релейный "БР-1+" ППУ-п | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Блок Релейный "БР-1+" |  |  |  | ППУ-п |  | 4.5 | C |  |  |  | 120 | 5 | 2.5 | медь | 16
132 | Под напряжением | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
133 | Под напряжением | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C
134 | Включен | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
135 |  | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
136 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
137 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
138 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
139 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
140 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
141 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
142 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
143 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
144 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
145 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
146 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
147 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
148 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
149 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
150 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
151 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
152 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
153 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
154 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
155 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
156 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
157 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | Кабель | ЩР3-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
158 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | Кабель | ЩР4-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
159 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | Кабель | ЩР5-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
160 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | Кабель | ЩР6-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
161 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | Кабель | ЩР7-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
162 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | Кабель | ЩР8-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
163 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | Кабель | ЩР9-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
164 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | Кабель | ЩР10-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
165 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | Кабель | ЩР11-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
166 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | Кабель | ЩР12-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
167 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | Кабель | ЩР13-ПУВ | [5 empty] | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
168 | Включен | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | Чиллер ТЦ ХМ1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
169 | Включен | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF1 ВРУ Автопарковка |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
170 | Отключен | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
171 | Отключен | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв2 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
172 | Включен | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240) | QS ЩР-ЗУ |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
173 | Включен | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF1 ВРУ Супермаркет |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
174 | Включен | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | QF1 ВРУ тех. |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
175 | Включен | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17 | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
176 | Включен | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 1 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
177 | Включен | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20 | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
178 | Включен | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
179 | Включен | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF2 ВРУ Автопарковка |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
180 | Отключен | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв3 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
181 | Отключен | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв4 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
182 | Включен | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 | Кабель | Собственные нужды ДГУ |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
183 | Включен | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
184 | Включен | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
185 | Включен | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17 | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
186 | Включен | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
187 | Включен | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 2 |  |  |  | ГРЩ1 |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
188 | Включен | QF1 1 с.ш.-ТЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 1 |  |  |  |  | 63 | 4.5 | C |  | 6 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
189 | Включен | QF2 1 с.ш.-БЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 2 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 3 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
190 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ-п ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 3 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 5 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
191 | Включен | QF4 1 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 4 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 3 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
192 | Включен | QF5 1 с.ш. ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 5 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 6 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
193 | Включен | QF6 1 с.ш. ШУ.ДП6.1/ДП6.2 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 6 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 7 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
194 | Включен | QF7 1 с.ш. 1ШУЗ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 7 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 7 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
195 | Включен | QF8 1 с.ш. ШАУ-П (Допнасосо) ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 8 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 7 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
196 | Включен | QF1 2 с.ш.-ТЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 9 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 7 | 0.2 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
197 | Включен | QF2 2 с.ш.-БЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 10 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 8 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
199 | Включен | QF4 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 12 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 8 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
200 | Включен | QF5 2 с.ш. ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 13 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 8 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
201 | Включен | QF6 2 с.ш. ШУ.ВД2.1/ВД2.2 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 14 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 8 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
202 | Включен | QF7 2 с.ш. ЩАО"-"01б ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 15 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 8 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
203 | Включен | QF8 2 с.ш. АУГПТ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 16 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
204 | Включен | QF9 2 с.ш. ОЗК ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 17 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
205 | Включен | QF10 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 18 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 | 0.7 | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
206 | Включен | QF11 2 с.ш. 2ШУЗ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 19 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
207 | Включен | QF12 2 с.ш. БР-1+ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 20 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
207 | Включен | QF13 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 21 |  |  |  | ППУ | 63 | 4.5 | C |  | 4 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
207 | Включен | QS ЩР-ЗУ | шина | Учет PQS ART-03 PQRS 600/5А |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 |  | Учет PQS ART-03 PQRS 600/5А | шина | QF ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | QF ЩР-ЗУ | шина | 1 с.ш. ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ | 630 | 4.5 | C
207 | Включен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF1 1 с.ш. ЗУ1 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF2 1 с.ш. ЗУ2 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF3 1 с.ш. ЗУ3 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF4 1 с.ш. ЗУ4 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF5 1 с.ш. ЗУ5 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Отключен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF6 1 с.ш. ЗУ6 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Отключен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF7 1 с.ш. ЗУ7 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Отключен | 1 с.ш. ЩР-ЗУ | шина | QF8 1 с.ш. ЗУ8 ЩР-ЗУ |  |  |  | ЩР-ЗУ |  | 4.5 | C
207 | Включен | QF1 1 с.ш. ЗУ1 ЩР-ЗУ | шина | ЗУ1 |  |  |  | ЩР-ЗУ | 80 | 4.5 | C
207 | Включен | QF2 1 с.ш. ЗУ2 ЩР-ЗУ | шина | ЗУ2 |  |  |  | ЩР-ЗУ | 80 | 4.5 | C
207 | Включен | QF3 1 с.ш. ЗУ3 ЩР-ЗУ | шина | ЗУ3 |  |  |  | ЩР-ЗУ | 80 | 4.5 | C
207 | Включен | QF4 1 с.ш. ЗУ4 ЩР-ЗУ | шина | ЗУ4 |  |  |  | ЩР-ЗУ | 80 | 4.5 | C
207 | Включен | QF5 1 с.ш. ЗУ5 ЩР-ЗУ | шина | QF1 ШР-Будка охраны |  |  |  | ЩР-ЗУ | 80 | 4.5 | C
207 | Включен | QF1 ШР-Будка охраны | ППГнг(А)-HF-3х2,5 L=20 | Будка охраны |  |  |  | ШР-Будка охраны | 20 | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
[8 empty] | ВРУтех |  | 4.5 | C |  |  |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
| Включен | QS1 ВРУтех | шина | Учет PQS1 ART-03 PQRS 3*230/400В, 5/10А к.т. 0,5s/1 ВРУтех |  |  |  | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Учет PQS1 ART-03 PQRS 3*230/400В, 5/10А к.т. 0,5s/1 ВРУтех | шина | Узел QF1.1 QF2.1 ВРУтех |  |  |  | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Узел QF1.1 QF2.1 ВРУтех | шина | QF1.1 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Узел QF1.1 QF2.1 ВРУтех | шина | QF2.1 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
| Включен | QF1.1 ВРУтех | шина | 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
| Отключен | QF2.1 ВРУтех | шина | 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
| Включен | QS2 ВРУтех | шина | Учет PQS2 ART-03 PQRS 3*230/400В, 5/10А к.т. 0,5s/1 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Учет PQS2 ART-03 PQRS 3*230/400В, 5/10А к.т. 0,5s/1 ВРУтех | шина | Узел QF1.2 QF2.2 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Узел QF1.2 QF2.2 ВРУтех | шина | QF1.2 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | Узел QF1.2 QF2.2 ВРУтех | шина | QF2.2 ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
| Отключен | QF1.2 ВРУтех | шина | 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
| Включен | QF2.2 ВРУтех | шина | 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF1 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF2 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF3 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF4 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF5 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF6 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF7 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF8 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF9 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF10 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF11 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF12 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF13 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF14 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF15 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF16 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF17 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF18 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF19 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 1 с.ш. ВРУтех | шина | QF20 1 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF21 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF22 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF23 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF24 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF25 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF26 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF27 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF28 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF29 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF30 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF31 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF32 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF33 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF34 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF35 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF36 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF37 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF38 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF39 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF40 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF41 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF42 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | 2 с.ш. ВРУтех | шина | QF43 2 с.ш. ВРУтех |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF1 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х50 | ВРУ-ИТП |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF2 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 | ЩУЛ1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF3 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 | ЩУЛ2 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF4 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х6 | ЩР-0 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF5 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х6 | ЩР-01 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF6 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х6 | ЩВ-0 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF7 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х6 | ЩУ-НО |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF8 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х6 | ЩУ-НТ |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF9 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 | ЩУ-ХЦ2 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF10 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЧП1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF11 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЧП2 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF12 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-3х4 | ЩУ-П10.3;В15 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF13 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | КП1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF14 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 | ШОТ1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF15 1 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 | ЩУЭО1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF16 1 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF17 1 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF18 1 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF19 1 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF20 1 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF21 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х50 | ВРУ-ИТП |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF22 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 | ЩУЛ3 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF23 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЩУ-Э1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF24 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЩУ-Э2 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF25 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЧП3 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF26 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 | ЧП4 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF27 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 | ЩУ-КНС1 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF28 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 | ЩУ-КНС2 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF29 2 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF30 2 с.ш. ВРУтех |  |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C
|  | QF31 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-3х6 | ш1.5,ш1.6 |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF32 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF33 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF34 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF35 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-3х2,5 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF36 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-3х2,5 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF37 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-3х6 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF38 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х4 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF39 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF40 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х16 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF41 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16
|  | QF42 2 с.ш. ВРУтех | ППГнг(А)-HF-5х10 |  |  |  | Пом ВРУ тех | ВРУтех |  | 4.5 | C |  | 25 |  | 16 | 5 | 2.5 | медь | 16

## CableReference
Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение (мм²) | Материал | Допустимый ток (А) | R₀ (Ом/км) | X₀ (Ом/км) | Примечание
ВВГ | 3 | 2.5 | медь | 27 | 7.41 | 0.095
ВВГ | 3 | 4 | медь | 38 | 4.61 | 0.09
ВВГ | 3 | 6 | медь | 46 | 3.08 | 0.086
ВВГ | 4 | 10 | медь | 63 | 1.84 | 0.082
ВВГ | 4 | 16 | медь | 84 | 1.16 | 0.08
АВВГ | 3 | 2.5 | алюминий | 20 | 12.5 | 0.104
АВВГ | 3 | 4 | алюминий | 28 | 7.81 | 0.095
АВВГ | 4 | 25 | алюминий | 85 | 1.25 | 0.086

## AVR
id | название | описание | режим | задержка (сек)
avr1 | АВР ГРЩ1 | Основной АВР | AUTO | 0.5

## AVR_Inputs
avr_id | элемент | роль | приоритет | сигнал

## AVR_Outputs
avr_id | элемент | роль | действие_вкл | действие_откл