## Networkall
1 | state | from | Connection | to | protection | АВР | Состояние при сработке АВР | Расположение сборки | Сборка элемента From
1 | Включен | Т1 ТП21 | шина | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т1 ТП21 |  |  |  | ТП 21
3 | Включен | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м | Точрасп ГРЩ QS1 1 с.ш. ППУ /1QF 1 с.ш. ГРЩ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | ТП 21
5 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ QS1 1 с.ш. ППУ /1QF 1 с.ш. ГРЩ | шина | 1QF 1 с.ш. ГРЩ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | ГРЩ
7 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ QS1 1 с.ш. ППУ /1QF 1 с.ш. ГРЩ | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
9 | Включен | QS1 1 с.ш. ППУ | шина | Узуч 1 с.ш. ППУ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
11 | Под напряжением | Узуч 1 с.ш. ППУ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | шина | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ
13 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
15 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
17
19 | Включен | Т2 ТП21 | шина | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т2 ТП21 |  |  |  | ТП 21
21 | Включен | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м | Точрасп ГРЩ QS2 2 с.ш. ППУ /2QF 2 с.ш. ГРЩ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | ТП 21
23 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ QS2 2 с.ш. ППУ /2QF 2 с.ш. ГРЩ | шина | 2QF 2 с.ш. ГРЩ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
25 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ QS2 2 с.ш. ППУ /2QF 2 с.ш. ГРЩ | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS2 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
27 | Включен | QS2 2 с.ш. ППУ | Шина | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | ППУ
29 | Под напряжением | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | Узуч 2 с.ш. ППУ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Автоматика ДГУ 1250 кВА
31 | Под напряжением | Узуч 2 с.ш. ППУ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ
33 | Отключен | QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА | АВР 2 с.ш. ППУ |  |  | 2 с.ш. ППУ
35 | Под напряжением | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21
37 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | QF2 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
39 | Отключен | QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АВР 2 с.ш. ППУ |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
41 | Включен | QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF5 2 с.ш. ППУ | АВР 2 с.ш. ППУ |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
43 | Включен | QF1 1 с.ш. ГРЩ | Шина | 1 с.ш. ГРЩ |  | АВР ГРЩ | Включен/Отключен/ Отключен |  | 1 с.ш. ГРЩ
45 | Включен | QF2 1 с.ш. ГРЩ | Шина | 2 с.ш. ГРЩ |  | АВР ГРЩ | Отключен/Включен/ Отключен |  | 1 с.ш. ГРЩ
47 | Отключен | QF3 2 с.ш. ГРЩ | Шина | 2 с.ш. ГРЩ | Автоматика ДГУ 1250 кВА | АВР ГРЩ | Отключен/Отключен/ Включен |  | 1 с.ш. ГРЩ
49 | Отстановлен | ДГУ 1250 кВА | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ QF3 2 с.ш. ГРЩ/ Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | В работе |  | ДГУ 1250 кВА
51 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ | Шина | 3QF 2 с.ш. ГРЩ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | Под напряжением |  | ГРЩ
53 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ | н3-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240) | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ/ QF6 2 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | Под напряжением |  | ГРЩ
55 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | Под напряжением |  | ППУ
57 | Отключен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА | АВР 1 с.ш. ППУ | Включен/Отключен |  | ППУ
59 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 6QF/In 800/70кА | АВР 1 с.ш. ППУ | Отключен/Включен |  | ППУ
61 | Включен | QF1 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 5QF/In 800/70кА | АВР 1 с.ш. ППУ | Отключен/Отключен |  | ППУ
63 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
65 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
67 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
69 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
71 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
73 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1/ДП6.2 | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
75 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
77 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо) | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 1 с.ш. ППУ
79 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 2 с.ш. ППУ
81 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 2 с.ш. ППУ
83 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  | Вкл |  | 2 с.ш. ППУ
85 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF1 ввод ППУ-п | QF3 1 с.ш. ППУ /In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт |  |  |  | 1 с.ш. ППУ
87 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
89 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
91 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1/ВД2.2 | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
93 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
95 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
97 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
99 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
101 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
103 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
105 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
107 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ /4QF 1 с.ш. ГРЩ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
109 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
111 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
113 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
115 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
117 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
119 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
121 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
123 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
125 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
127 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
129 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ | QF1.1 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
131 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ | QF1.2 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
133 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ | QF1.3 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
135 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ | QF1.4 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
137 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ | QF1.5 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
139 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ | QF1.6 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
141 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ | QF1.7 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
143 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ | QF1.8 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
145 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ | QF1.9 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
147 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ | QF1.10 |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
149 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | 4QS 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ /4QF 1 с.ш. ГРЩ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ГРЩ
151 | Включен | 4QS 1 с.ш. ГРЩ | Шина | 4QF 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ /4QF 1 с.ш. ГРЩ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | ГРЩ
153 | Отключен | 4QF 1 с.ш. ГРЩ | Шина | 2 с.ш. ГРЩ |  | да | Включен/Включен/ Отключен/Отключен |  | ГРЩ
155 | Отключен | QF18 2 с.ш. ППУ | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF2 ввод ППУ-п | QF18 2 с.ш. ППУ/In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт |  |  |  | 2 с.ш. ППУ
157 | Включен | QF1 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п | Меркурий 236 ТТИ 150/5 Завод номер: 32452523
159 | Отключен | QF2 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п | Меркурий 236 ТТИ 150/5 Завод номер: 32452525
161 | Включен | Узуч ввод 1 ППУ-п | шина | КМ1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
163 | Отключен | Узуч ввод 2 ППУ-п | шина | КМ2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
165 | Включен | КМ1 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п | Шкаф ППУ-п | Отключен/Включен | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п | АВР
167 | Отключен | КМ2 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п | Шкаф ППУ-п | Включен/Отключен | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п | АВР
169 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF1 ППУ-п (ЩАОп) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
171 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
173 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
175 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
177 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
179 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
181 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
183 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
185 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
187 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
189 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
191 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF12 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
193 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
195 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
197 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
199 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
201 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF17 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
203 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
205 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
207 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF20 ППУ-п ЩАО01а | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
209 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF21 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
211 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 | Шкаф ППУ-п
213 | Включен | QF1 ППУ-п (ЩАОп) | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | QF1 ЩАОп | QF1 ППУ-п (ЩАОп)
215 | Включен | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУПД1 | QF2 ППУ-п н-ШУПД1
217 | Включен | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУДП5 | QF3 ППУ-п н-ШУДП5
219 | Включен | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16 | QF1 ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1
221 | Включен | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-1П) | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
223 | Включен | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-2П) | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
225 | Включен | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-3П) | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
227 | Включен | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-1П) | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
229 | Включен | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-2П) | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
231 | Включен | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-3П) | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
233 | Включен | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
235 | Отключен | QF12 ППУ-п Резерв |  | null
237 | Включен | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -7.300)
239 | Включен | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -4.100)
241 | Включен | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100)
243 | Включен | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100))
245 | Отключен | QF17 ППУ-п Резерв |  | null
247 | Включен | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | БП АУГПТ (пом.161) | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161)
249 | Включен | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а
251 | Включен | QF20 ППУ-п ЩАО01а | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО01а | QF20 ППУ-п ЩАО01а
253 | Отключен | QF21 ППУ-п Резерв |  | null
255 | Включен | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Блок Релейный "БР-1+"
257 | Включен | 1QF 1 с.ш. ГРЩ | Шина | Узуч 1 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АВР ГРЩ |  |  | ГРЩ
259 | Включен | 2QF 2 с.ш. ГРЩ | Шина | Узуч 2 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | АВР ГРЩ |  |  | ГРЩ
261 | Под напряжением | Узуч 1 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | ГРЩ | Узел учета 1 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
263 | Под напряжением | Узуч 2 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | ГРЩ | Узел учета 2 с.ш. ГРЩ ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
265 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
267 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
269 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
271 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
273 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
275 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
277 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
279 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
281 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
283 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ | 1QF 1 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 1 с.ш. ГРЩ
285 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
287 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
289 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
291 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
293 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
295 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
297 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
299 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ | Шина | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ | 2QF 2 с.ш. ГРЩ |  |  |  | 2 с.ш. ГРЩ
301 | Включен | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 3 этаж
303 |  | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
305 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 4 этаж
307 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 5 этаж
309 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 6 этаж
311 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 7 этаж
313 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 8 этаж
315 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 9 этаж
317 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 10 этаж
319 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 11 этаж
321 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 12 этаж
323 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 13 этаж
325 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 3 этаж
327 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 4 этаж
329 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 5 этаж
331 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 6 этаж
333 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 7 этаж
335 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 8 этаж
337 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 9 этаж
339 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 10 этаж
341 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 11 этаж
343 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 12 этаж
345 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ВРУ 13 этаж
347 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | Кабель | ЩР3-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
349 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | Кабель | ЩР4-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
351 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | Кабель | ЩР5-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
353 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | Кабель | ЩР6-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
355 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | Кабель | ЩР7-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
357 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | Кабель | ЩР8-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
359 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | Кабель | ЩР9-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
361 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | Кабель | ЩР10-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
363 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | Кабель | ЩР11-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
365 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | Кабель | ЩР12-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
367 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | Кабель | ЩР13-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
369 | Включен | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | Чиллер ТЦ ХМ1 | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
371 | Включен | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF1 ВРУ Автопарковка | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
373 | Отключен | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ |  | Резерв | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
375 | Отключен | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ |  | Резерв | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
377 | Включен | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240) | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
379 | Включен | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF1 ВРУ Супермаркет | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
381 | Включен | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | QF1 ВРУ тех. | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
383 | Включен | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17 | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
385 | Включен | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ | кабель | QF Шкаф УКРМ 1 | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
387 | Включен | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20 | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
389 | Включен | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
391 | Включен | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF2 ВРУ Автопарковка | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
393 | Отключен | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ |  | Резерв | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
395 | Отключен | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ |  | Резерв | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
397 | Включен | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ | Кабель | Собственные нужды ДГУ | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
399 | Включен | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
401 | Включен | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA) | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
403 | Включен | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17 | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
405 | Включен | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ
407 | Включен | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ | кабель | QF Шкаф УКРМ 2 | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ |  |  | ГРЩ | ГРЩ

## automatic transfer switch (hidden)
Наименование щита размещения АВР и для какой сборки щита используется АВР
10
| АВР | Примечание
1 | 1 | учавствует в схеме АВР
2 | 0 | Не учавствует в схеме АВР

## termination (hidden)
Прибор который может быть отключен только без нагрузки
8
Коммутационный прибор
1 | Разьедениетель

## Id_start (hidden)
Описывает точку сети в которой происходит или может происходить распределенение или прерывание подачи напряжения. Указывается точка сети с указанием последующих мест коммутации или распределения. Указывается коммутационнй прибор на которым может быть прервано или подано наапряжение
3
| Подключен от коммутационный прибор/ Генератор/ ИБП/ трансформатор | Органа управления
1 | Точка распределения
2 | Узел учета
3 | Трансформатор напряжения
4 | Трансформатор тока
5 | Выключатель
6 | Разъеденитель
7 | Контактор
8 | Реле
9 | Шина
10 | Предохраниель
11 | Перекидной рубильник
12 | ИБП
13 | Трансформатор силовой
14 | Модуль процессорный

## Id_end (hidden)
Элемент между точкой сети и ЭПУ, следующий элемент сети [тип устройства][номер][Принадлежность к секции шин][пренадлжность к шкафу/щиту][название потребителя]
5
Наменование промежуточного щита/узла/отпайки
1 | Точка распределения
2 | Узел учета
3 | Трансформатор напряжения
4 | Трансформатор тока
5 | Выключатель
6 | Разъеденитель
7 | Контактор
8 | Реле
9 | Шина
10 | Предохраниель
11 | Перекидной рубильник
12 | ИБП
13 | Трансформатор силовой
14 | Модуль процессорный
15 | Двигатель
16 | Освещение
17 | Розетка
18 | Нагреватель
19 | Потребитель
20 | Холодильник
21 | Чиллер
22 | Стойка
23 | АРМ
24 | Устройство
25
26

## Condition_elements (hidden)
Номер | Описывает сосотояние узла от которого подключена кабельная линия или шина, сборка:
2
Состояние нормальное
1 | Отключен
2 | Включен
3 | Холодный резерв
4 | Автоматическом резерве
5 | Под напряжением
6 | Напряжение снято
7 | Разобран
8 | Отболчен
9 | В ремонте
10 | На консервации
11 | В аварии
12 | Зарядка
13 | Байпас
14 | Батарея
15 | Отстановлен
16 | Заземлен
17 | null
18

## Connection_type (hidden)
Элемент который соединяет точки сети и ЭПУ
4
Кабельная линия, шина, сборка,
1 | Кабель
2 | Шинопровод
3 | Шина
4 | null