## Networkall
id | state | from | Connection | to | protection | ток, А | мощность, кВт | location | АВР | parent
1 | Включен | Т1 ТП21 | шина | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т1 ТП21 | 1000 |  | ТП21 |  | ТП21
2 | Включен | Т2 ТП21 | шина | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т2 ТП21 | 630 |  | ТП21 |  | ТП21
3 | Включен | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | 250 |  | ГРЩ1 |  | ГРЩ1
4 | Под напряжением | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 | шина | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | 160 | 45 | Помещение 1 |  | ГРЩ1
5 | Под напряжением | Узел 1QF 1 с.ш. ГРЩ1/QS1 1 с.ш. ППУ ГРЩ1 | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | 500 |  | ДГУ |  | ГРЩ1
6 | Включен | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | шина | Учет Pi 1 с.ш. ГРЩ1 |  | 1000 |  | ТП21 |  | ГРЩ1
7 | Включен | QS1 1 с.ш. ППУ | Шина | Учет Pqs1 ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | 16 | 3.5 | Офис 101 |  | ППУ
8 |  | Учет Pqs1 ППУ | Шина | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
9 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ППУ
10 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ППУ
11 | Включен | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ГРЩ1
12 | Под напряжением | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ | шина | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ППУ
13 | Под напряжением | Узел 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 /QS2 2 с.ш. ППУ | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS2 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ТП21
14 | Включен | QS2 2 с.ш. ППУ | Шина | Учет Piqs2 ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | АВР 2 с.ш. ППУ | ППУ
15 |  | Учет Piqs2 ППУ | Шина | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
16 | Под напряжением | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ППУ
17 | Под напряжением | Узел QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  |  | ППУ
18 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | QF2 1 с.ш. ППУ |  |  |  | АВР 2 с.ш. ППУ | ППУ
19 | Отключен | QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | АВР 2 с.ш. ППУ | ППУ
20 | Включен | QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF5 2 с.ш. ППУ |  |  |  | АВР ГРЩ1 | ГРЩ1
21 | Включен | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 ГРЩ1 |  |  |  |  | АВР 1 с.ш. ГРЩ1 | ГРЩ1
22 | Включен | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | Учет 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 ГРЩ1 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  |  |  | АВР ГРЩ1 | ГРЩ1
23 | Отстановлен | ДГУ 1250 кВА | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  |  |  |  | ДГУ1250
24 |  | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 | Шина | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 | [5 empty] | ГРЩ1
25 | Включен | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 | [5 empty] | ГРЩ1
26 |  | Узел QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ ГРЩ1 | Шина | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ | [5 empty] | ГРЩ1
27 |  | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
28 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
29 |  | Узел QF3 1 с.ш. ППУ/QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
30 | Включен | QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | [5 empty] | ППУ
31 | Отключен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  |  |  | АВР 1 с.ш. ППУ | ППУ
32 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 6QF/In 800/70кА |  |  |  | АВР 1 с.ш. ППУ | ППУ
33 | Включен | QF1 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 5QF/In 800/70кА |  |  |  | АВР 1 с.ш. ППУ | ППУ
34 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш.-ТЦ ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
35 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш.-БЦ ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
36 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ-п ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
37 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF4 1 с.ш. ШАУ-П ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
38 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 1 с.ш. ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
39 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF6 1 с.ш. ШУ.ДП6.1/ДП6.2 ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
40 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF7 1 с.ш. 1ШУЗ ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
41 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF8 1 с.ш. ШАУ-П (Допнасосо) ППУ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
42 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 2 с.ш.-ТЦ ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
43 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 2 с.ш.-БЦ ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
44 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF18 2 с.ш. ППУ-п ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
45 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF1 ввод ППУ-п | QF3 1 с.ш. ППУ /In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт |  |  |  |  | ППУ
46 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
47 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
48 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ШУ.ВД2.1/ВД2.2 ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
49 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF7 2 с.ш. ЩАО"-"01б ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
50 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF8 2 с.ш. АУГПТ ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
51 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF9 2 с.ш. ОЗК ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
52 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF10 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
53 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF11 2 с.ш. 2ШУЗ ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
54 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF12 2 с.ш. БР-1+ ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
55 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF13 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ППУ
56 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ | 120 |  |  |  | ГРЩ1
57 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
58 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
59 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
60 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
61 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
62 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
63 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
64 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
65 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
66 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
67 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
68 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
69 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
70 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
71 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
72 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
73 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
74 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
75 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
76 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | 120 |  |  |  | ГРЩ1
77 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ | 200 |  |  |  | ГРЩ1
78 | Включен | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  |  | ГРЩ1
79 | Отключен | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | да | ГРЩ1
80 | Отключен | QF18 2 с.ш. ППУ-п ППУ | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF2 ввод ППУ-п | QF18 2 с.ш. ППУ/In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт |  |  |  |  | ППУ
81 | Включен | QF1 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
82 | Отключен | QF2 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
83 | Включен | Узуч ввод 1 ППУ-п | шина | КМ1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
84 | Отключен | Узуч ввод 2 ППУ-п | шина | КМ2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
85 | Включен | КМ1 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  | Шкаф ППУ-п | ППУ-п
86 | Отключен | КМ2 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  | Шкаф ППУ-п | ППУ-п
87 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF1 (ЩАОп) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
88 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF2 н-ШУПД1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
89 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF3 н-ШУДП5 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
90 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF4 н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
91 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF5 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
92 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF6 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
93 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF7 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
94 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF8 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
95 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF9 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
96 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF10 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
97 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF11 ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
98 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF12 Резерв ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
99 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF13 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
100 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF14 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
101 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF15 гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
102 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF16 Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
103 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF17 Резерв ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
104 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF18 БП АУГПТ (пом.161) ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
105 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF19 ЩАО"-"01а ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
106 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF20 ЩАО01а ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
107 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF21 Резерв ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
108 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF22 Блок Релейный "БР-1+" ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | ППУ-п
109 | Включен | QF1 (ЩАОп) ППУ-п | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | QF1 ЩАОп | QF1 ППУ-п (ЩАОп) |  |  |  |  | ППУ-п
110 | Включен | QF2 н-ШУПД1 ППУ-п | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУПД1 | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 |  |  |  |  | ППУ-п
111 | Включен | QF3 н-ШУДП5 ППУ-п | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУДП5 | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 |  |  |  |  | ППУ-п
112 | Включен | QF4 н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 ППУ-п | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16 | QF1 ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 |  |  |  |  | ППУ-п
113 | Включен | QF5 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-1П) | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
114 | Включен | QF6 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-2П) | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
115 | Включен | QF7 Розетка 380В(н-1П) ППУ-п | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-3П) | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
116 | Включен | QF8 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-1П) | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
117 | Включен | QF9 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-2П) | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
118 | Включен | QF10 Розетка 220В(н-1П) ППУ-п | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-3П) | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) |  |  |  |  | ППУ-п
119 | Включен | QF11 ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) ППУ-п | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) |  |  |  |  | ППУ-п
120 | Отключен | QF12 Резерв ППУ-п |  | null | [5 empty] | ППУ-п
121 | Включен | QF13 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) ППУ-п | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -7.300) |  |  |  |  | ППУ-п
122 | Включен | QF14 Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) ППУ-п | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -4.100) |  |  |  |  | ППУ-п
123 | Включен | QF15 гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) ППУ-п | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) |  |  |  |  | ППУ-п
124 | Включен | QF16 Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) ППУ-п | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) |  |  |  |  | ППУ-п
125 | Отключен | QF17 Резерв ППУ-п |  | null | [5 empty] | ППУ-п
126 | Включен | QF18 БП АУГПТ (пом.161) ППУ-п | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | БП АУГПТ (пом.161) | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) |  |  |  |  | ППУ-п
127 | Включен | QF19 ЩАО"-"01а ППУ-п | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а |  |  |  |  | ППУ-п
128 | Включен | QF20 ЩАО01а ППУ-п | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО01а | QF20 ППУ-п ЩАО01а |  |  |  |  | ППУ-п
129 | Отключен | QF21 Резерв ППУ-п |  | null | [5 empty] | ППУ-п
130 | Включен | QF22 Блок Релейный "БР-1+" ППУ-п | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Блок Релейный "БР-1+" | [5 empty] | ППУ-п
132 | Под напряжением | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
133 | Под напряжением | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
134 | Включен | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
135 |  | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
136 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
137 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
138 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
139 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
140 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
141 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
142 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
143 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
144 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
145 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
146 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
147 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
148 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
149 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
150 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
151 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
152 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
153 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
154 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
155 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
156 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1
157 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | Кабель | ЩР3-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
158 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | Кабель | ЩР4-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
159 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | Кабель | ЩР5-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
160 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | Кабель | ЩР6-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
161 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | Кабель | ЩР7-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
162 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | Кабель | ЩР8-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
163 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | Кабель | ЩР9-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
164 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | Кабель | ЩР10-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
165 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | Кабель | ЩР11-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
166 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | Кабель | ЩР12-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
167 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | Кабель | ЩР13-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
168 | Включен | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | Чиллер ТЦ ХМ1 | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
169 | Включен | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF1 ВРУ Автопарковка | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
170 | Отключен | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв1 | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
171 | Отключен | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв2 | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
172 | Включен | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240) | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
173 | Включен | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF1 ВРУ Супермаркет | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
174 | Включен | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | QF1 ВРУ тех. | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
175 | Включен | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17 | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
176 | Включен | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 1 | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
177 | Включен | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20 | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
178 | Включен | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
179 | Включен | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF2 ВРУ Автопарковка | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
180 | Отключен | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв3 | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
181 | Отключен | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв4 | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
182 | Включен | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 | Кабель | Собственные нужды ДГУ | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
183 | Включен | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
184 | Включен | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA) | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
185 | Включен | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17 | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
186 | Включен | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
187 | Включен | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 2 | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ1
188 | Включен | QF1 1 с.ш.-ТЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 1 |  | 63 | 15
189 | Включен | QF2 1 с.ш.-БЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 2 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
190 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ-п ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 3 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
191 | Включен | QF4 1 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 4 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
192 | Включен | QF5 1 с.ш. ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 5 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
193 | Включен | QF6 1 с.ш. ШУ.ДП6.1/ДП6.2 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 6 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
194 | Включен | QF7 1 с.ш. 1ШУЗ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 7 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
195 | Включен | QF8 1 с.ш. ШАУ-П (Допнасосо) ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 8 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
196 | Включен | QF1 2 с.ш.-ТЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 9 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
197 | Включен | QF2 2 с.ш.-БЦ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 10 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
199 | Включен | QF4 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 12 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
200 | Включен | QF5 2 с.ш. ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 13 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
201 | Включен | QF6 2 с.ш. ШУ.ВД2.1/ВД2.2 ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 14 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
202 | Включен | QF7 2 с.ш. ЩАО"-"01б ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 15 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
203 | Включен | QF8 2 с.ш. АУГПТ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 16 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
204 | Включен | QF9 2 с.ш. ОЗК ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 17 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
205 | Включен | QF10 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 18 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
206 | Включен | QF11 2 с.ш. 2ШУЗ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 19 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
207 | Включен | QF12 2 с.ш. БР-1+ ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 20 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ
208 | Включен | QF13 2 с.ш. ШАУ-П ППУ | Кабель 5*4 | нагрузка 21 |  | 63 | 15 |  |  | ППУ

## AVR
id | name | description | mode | delay_sec
avr1 | АВР ГРЩ1 | Автоматический ввод резерва ГРЩ1 | AUTO | 0.5
avr2 | АВР ППУ | АВР между вводами ППУ | AUTO | 0.3

## AVR_Inputs
avr_id | element | role | priority | signal
avr1 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | PRIMARY | 1 | ELECTRICAL
avr1 | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 | SECONDARY | 2 | ELECTRICAL
avr1 | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 | DGU | 3 | ELECTRICAL
avr2 | QF1 1 с.ш. ППУ | PRIMARY | 1 | ELECTRICAL
avr2 | QF4 2 с.ш. ППУ | SECONDARY | 2 | ELECTRICAL

## AVR_Outputs
avr_id | element | role | action_on | action_off
avr1 | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | MAIN_BREAKER | CLOSE | OPEN
avr1 | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 | RESERVE_BREAKER | CLOSE | OPEN
avr1 | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 | DGU_BREAKER | CLOSE | OPEN
avr2 | QF1 1 с.ш. ППУ | MAIN_BREAKER | CLOSE | OPEN
avr2 | QF4 2 с.ш. ППУ | RESERVE_BREAKER | CLOSE | OPEN

## Instructions
=== ШАБЛОН ИМПОРТА СЕТИ ===
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНКИ
from | Элемент-источник (откуда) - ОБЯЗАТЕЛЬНО
to | Элемент-приёмник (куда) - ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОЛОНКА АВР (ВАЖНО!)
АВР | Указывается для элемента FROM который участвует в АВР
Формат: "АВР <имя_резервируемого_элемента>"
Пример: "АВР QF1 ГРЩ1" - значит ДГУ резервирует QF1 ГРЩ1
Пусто = элемент не участвует в АВР
КОЛОНКИ
id | Порядковый номер
state | Включен / Отключен / Под напряжением / Резерв
from | Элемент-источник
connection | шина или марка кабеля
to | Элемент-приёмник
protection | Защита/автоматика
ток, А | Номинальный ток (для FROM)
мощность, кВт | Мощность (для TO типа load)
location | Физическое место размещения (для обоих)
АВР | Какой элемент резервируется (для FROM в АВР)
parent | Родительский шкаф
ТИПЫ ЭЛЕМЕНТОВ (авто)
source | Т1, Т2, ДГУ, ИБП, трансформатор
breaker | QF, QS, FU, KM, KA, SA, KV
cabinet | ГРЩ, ЩР, ВРУ, ШУ, АВР, ЩАО
bus | 1 с.ш., шина, магистраль
junction | Точрасп, точка распределения
load | Остальное (по умолчанию)