## Networkall
№ | Состояние | От (from) | Кабель | До (to) | АВР | АВР состояние | Расположение | Шкаф/сборка | Номинальный ток (А) | Отключ. способность (кА) | Характеристика | Ток утечки (мА) | Мощность (кВт) | Ки | Длина линии (м) | Кол-во жил | Сечение (мм²) | Материал | U (кВ) | cos φ | Категория
1 | ON | Т1 ТП | АВВГ 4х25 | QF1 ГРЩ1 |  |  | Помещение 1 |  | 100 | 4.5 | C | 30 | 45 |  | 50 | 4 | 25 | алюминий | 0.4 | 0.92 | 2
2 | ON | QF1 ГРЩ1 | ВВГ 3х16 | QF2 ЩР1 |  |  | Помещение 2 | ГРЩ1 | 63 | 4.5 | C |  | 25 |  | 30 | 3 | 16 | медь | 0.22 | 0.85 | 3
3 | ON | QF2 ЩР1 | ВВГ 3х2.5 | Нагрузка 1 |  |  | Помещение 3 | ЩР1 |  |  |  |  | 5 |  | 15 | 3 | 2.5 | медь

## CableReference
Марка кабеля | Кол-во жил | Сечение (мм²) | Материал | Допустимый ток (А) | R₀ (Ом/км) | X₀ (Ом/км) | Примечание
ВВГ | 3 | 2.5 | медь | 27 | 7.41 | 0.095
ВВГ | 3 | 4 | медь | 38 | 4.61 | 0.09
ВВГ | 3 | 6 | медь | 46 | 3.08 | 0.086
ВВГ | 4 | 10 | медь | 63 | 1.84 | 0.082
ВВГ | 4 | 16 | медь | 84 | 1.16 | 0.08
АВВГ | 3 | 2.5 | алюминий | 20 | 12.5 | 0.104
АВВГ | 3 | 4 | алюминий | 28 | 7.81 | 0.095
АВВГ | 4 | 25 | алюминий | 85 | 1.25 | 0.086

## AVR
id | название | описание | режим | задержка (сек)
avr1 | АВР ГРЩ1 | Основной АВР | AUTO | 0.5

## AVR_Inputs
avr_id | элемент | роль | приоритет | сигнал

## AVR_Outputs
avr_id | элемент | роль | действие_вкл | действие_откл