## Networkall
1 | state | from | Connection | to | protection | Коммутационный прибор | Управление от АВР для комм аппартов | АВР | Состояние при сработке АВР | Расположение | Отклонение от проекта | parent
1 | Включен | Т1 ТП21 | шина | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т1 ТП21
2 | Включен | Т2 ТП21 | шина | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | автоматика Т2 ТП21
3 | Включен | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=140 м | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ /1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | 0 |  |  |  | Да | ТП 21
4 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | шина | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | [5 empty] | Да | 1 с.ш. ГРЩ1
5 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ1 QS1 1 с.ш. ППУ/ 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | н1-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | [5 empty] | Да | 1 с.ш. ГРЩ1
6 | Включен | QS1 1 с.ш. ППУ | Шина | Точрасп ППУ QF1 1 с.ш. ППУ /QF4 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | [6 empty] | ППУ
7 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
8 | Под напряжением | Точрасп QF1 ТП к ППУ QF1 1 с.ш. ППУ QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21
9 | Включен | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | АПвВнг(А)-LS- 13х(4х240) L=160 м | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ /2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | [6 empty] | ТП 21
10 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ 1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | шина | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
11 | Под напряжением | Точрасп ГРЩ1 QS2 2 с.ш. ППУ/ 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | н2-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2(5х240) | QS2 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
12 | Включен | QS2 2 с.ш. ППУ | Шина | Точрасп ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 | [6 empty] | ППУ
13 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА
14 | Отключен | QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | 1 | АВР 2 с.ш. ППУ
15 | Под напряжением | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21
16 | Под напряжением | Точрасп QF2 ТП к ППУ QF2 1 с.ш. ППУ/ QF5 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21
17 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | QF2 1 с.ш. ППУ
18 | Отключен | QF4 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 | QS2 2 с.ш. ППУ | 1 | АВР 2 с.ш. ППУ
19 | Включен | QF5 2 с.ш. ППУ | Шина | 2 с.ш. ППУ | QF5 2 с.ш. ППУ | QS2 2 с.ш. ППУ | 1 | АВР 2 с.ш. ППУ
20 | Включен | QF1 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  | 1 | АВР ГРЩ1 | Включен/Отключен/ Отключен |  |  | 1 с.ш. ГРЩ1
21 | Включен | QF2 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  | 1 | АВР ГРЩ1 | Отключен/Включен/ Отключен |  |  | 1 с.ш. ГРЩ1
22 | Отключен | QF3 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | 1 | АВР ГРЩ1 | Отключен/Отключен/ Включен |  |  | 1 с.ш. ГРЩ1
23 | Отстановлен | ДГУ 1250 кВА | АПвВнг(А)-LS- 5х(4х240) L=135 м | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 QF3 2 с.ш. ГРЩ1/ Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  |  |  | В работе |  |  | ДГУ 1250 кВА
24 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 | Шина | 3QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | 1 |  | Под напряжением |  |  | ГРЩ1
25 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ГРЩ1 | н3-ППУ - ППГнг(А)-FRHF-2 (5х240) | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ/ QF6 2 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | null |  | Под напряжением |  | не установлен 7QF In 800А 70 КА | ГРЩ1
26 | Напряжение снято | Точрасп ДГУ 1250 кВА в ППУ QF3 1 с.ш. ППУ QF6 2 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  |  |  | Под напряжением |  |  | ППУ
27 | Отключен | QF3 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | Автоматика ДГУ 1250 кВА |  | 1 | АВР 1 с.ш. ППУ | Включен/Отключен |  |  | ППУ
28 | Отключен | QF2 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 6QF/In 800/70кА | QS2 | 1 | АВР 1 с.ш. ППУ | Отключен/Включен |  |  | ППУ
29 | Включен | QF1 1 с.ш. ППУ | Шина | 1 с.ш. ППУ | 5QF/In 800/70кА | QS1 | 1 | АВР 1 с.ш. ППУ | Отключен/Отключен |  |  | ППУ
30 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF1 1 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
31 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF2 1 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
32 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF3 1 с.ш. ППУ ППУ-п | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
33 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF4 1 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
34 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF5 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП2/ДВ3/ДВ6 | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
35 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF6 1 с.ш. ППУ ШУ.ДП6.1/ДП6.2 | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
36 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF7 1 с.ш. ППУ 1ШУЗ | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
37 | Под напряжением | 1 с.ш. ППУ | Шина | QF8 1 с.ш. ППУ ШАУ-П (Допнасосо) | QF1 1 с.ш. ППУ /QF2 1 с.ш. ППУ /QF3 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 1 с.ш. ППУ
38 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF1 2 с.ш. ППУ ППУ-ТЦ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 2 с.ш. ППУ
39 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF2 2 с.ш. ППУ ППУ-БЦ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 2 с.ш. ППУ
40 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF18 2 с.ш. ППУ ППУ-п | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ |  |  |  | Вкл |  |  | 2 с.ш. ППУ
41 | Включен | QF3 1 с.ш. ППУ | н1-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF1 ввод ППУ-п | QF3 1 с.ш. ППУ /In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт | [6 empty] | 1 с.ш. ППУ
42 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF4 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
43 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF5 2 с.ш. ППУ ШУ.ДП4.1/ДП4.2/ДВ8 | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
44 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF6 2 с.ш. ППУ ШУ.ВД2.1/ВД2.2 | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
45 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF7 2 с.ш. ППУ ЩАО"-"01б | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
46 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF8 2 с.ш. ППУ АУГПТ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
47 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF9 2 с.ш. ППУ ОЗК | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
48 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF10 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
49 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF11 2 с.ш. ППУ 2ШУЗ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
50 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF12 2 с.ш. ППУ БР-1+ | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
51 | Под напряжением | 2 с.ш. ППУ | Шина | QF13 2 с.ш. ППУ ШАУ-П | QF4 1 с.ш. ППУ/QF5 1 с.ш. ППУ/QF6 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
52 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.1 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
53 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.2 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
54 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.3 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
55 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.4 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
56 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.5 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
57 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.6 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
58 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.7 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
59 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.8 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
60 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.9 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
61 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.10 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
62 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.11 1 с.ш. ГРЩ1 | [7 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
63 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.1 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
64 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.2 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
65 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.3 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
66 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.4 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
67 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.5 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
68 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.6 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
69 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.7 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
70 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.8 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
71 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.9 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
72 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | QF1.10 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
73 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | [5 empty] | секционнирования ГРЩ1
74 | Включен | 4QS 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 /4QF 1 с.ш. ГРЩ1 /QF3 1 с.ш. ППУ | [6 empty] | секционнирования ГРЩ1
75 | Отключен | 4QF 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  | да | Включен/Включен/ Отключен/Отключен |  |  | секционнирования ГРЩ1
76 | Отключен | QF18 2 с.ш. ППУ | н2-ППУ-п-61,68-0,85-110,25-50-3083,75-0,36 ППГнг(А)-FRHF-5х120 | QF2 ввод ППУ-п | QF18 2 с.ш. ППУ/In 630А/Ir 630А/Напряжение: 380В/Мощность номинальная: 120 кВт | [6 empty] | 2 с.ш. ППУ
77 | Включен | QF1 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п | Меркурий 236 ТТИ 150/5 Завод номер: 32452523
78 | Отключен | QF2 ввод ППУ-п | шина | Узуч ввод 2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п | Меркурий 236 ТТИ 150/5 Завод номер: 32452525
79 | Включен | Узуч ввод 1 ППУ-п | шина | КМ1 ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
80 | Отключен | Узуч ввод 2 ППУ-п | шина | КМ2 ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
81 | Включен | КМ1 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF1 ввод ППУ-п |  |  | Шкаф ППУ-п | Отключен/Включен | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п | АВР
82 | Отключен | КМ2 ППУ-п | шина | 1 с.ш. ППУ-п | QF2 ввод ППУ-п |  |  | Шкаф ППУ-п | Включен/Отключен | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п | АВР
83 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF1 ППУ-п (ЩАОп) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
84 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
85 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
86 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
87 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
88 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
89 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
90 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
91 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
92 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
93 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
94 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF12 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
95 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
96 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
97 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
98 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
99 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF17 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
100 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
101 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
102 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF20 ППУ-п ЩАО01а | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
103 | Отключен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF21 ППУ-п Резерв | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
104 | Включен | 1 с.ш. ППУ-п | шина | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" | QF1 ввод ППУ-п / QF2 ввод ППУ-п |  |  |  |  | Парковка 1 этаж Пом. 115 |  | Шкаф ППУ-п
105 | Включен | QF1 ППУ-п (ЩАОп) | н-ЩАОп 5,75-0,98-8,90-10-56-0,19 ППГнг(А)-FRHF-5х4,0 | QF1 ЩАОп | QF1 ППУ-п (ЩАОп)
106 | Включен | QF2 ППУ-п н-ШУПД1 | н-ШУПД1 4,0-0,75-6,1-65-195-1,08 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУПД1 | QF2 ППУ-п н-ШУПД1
107 | Включен | QF3 ППУ-п н-ШУДП5 | н-ШУДП5 4,0-0,75-8,1-55-220-1,22 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | QF1 ШУДП5 | QF3 ППУ-п н-ШУДП5
108 | Включен | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | н-ШУ-ДУ2- 3,0-0,85-41,11-60-1357,2-1,18 ППГнг(А)-FRHF-5х16 | QF1 ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1 | QF4 ППУ-п н-ШУ-ДП3/ДП3.1/ДВ1
109 | Включен | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-1П 5,0-0,65-11,7-33-165-0,92 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-1П) | QF5 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
110 | Включен | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-2П 5,0-0,65-11,7-55-275-1,53 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-2П) | QF6 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
111 | Включен | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П) | н-3П 5,0-0,65-11,7-25-125-0,69 ППГнг(А)-FRHF-5х2,5 | Розетка 380В(н-3П) | QF7 ППУ-п Розетка 380В(н-1П)
112 | Включен | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-1П 2,0-0,65-14,0-33-66-1,375 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-1П) | QF8 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
113 | Включен | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-2П 2,0-0,65-14,0-55-110-2,29 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-2П) | QF9 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
114 | Включен | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П) | Гр-3П 2,0-0,65-14,0-25-50-1,04 ППГнг(А)-FRHF-3х4 | Розетка 220В(н-3П) | QF10 ППУ-п Розетка 220В(н-1П)
115 | Включен | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | Гр-ПП1 0,3-0,65-2,1-65-19,5-0,65 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1) | QF11 ППУ-п ПротивопожарнаяШтора(Гр-ПП1)
116 | Отключен | QF12 ППУ-п Резерв |  | null
117 | Включен | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300) | Гр-ок1 0,135-0,65-0,95-80-10,8-0,36 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -7.300 | QF13 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -7.300)
118 | Включен | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100) | Гр-ок2 0,18-0,65-1,26-75-13,5-3805 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Питание огнезадерживающих клапанов парковки отм. -4.100 | QF14 ППУ-п Гр-ок1(Питание/огнезадерживающих клапанов/парковки отм. -4.100)
119 | Включен | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100) | Гр-СОУЭ.1 2,5-0,65-17,48-16-40-1,33 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100 | QF15 ППУ-п гр-СОУЭ.1(Питание шкафа СОУЭ.1 в пом.113 отм. -4.100)
120 | Включен | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100)) | Гр-ППО1 0,20-0,65-1,40-18-3,60-0,12 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100) | QF16 ППУ-п Гр-ППО1(П/п оборудование ИВЭПР ППА-П пом.113 (-4.100))
121 | Отключен | QF17 ППУ-п Резерв |  | null
122 | Включен | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161) | Гр-ШПА2 0,04-0,65-0,3-70-2,8-0,09 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | БП АУГПТ (пом.161) | QF18 ППУ-п БП АУГПТ (пом.161)
123 | Включен | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а | р-ЩАО"-"01а 3802-0,92-2.1-70-30.8-3803 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО"-"01а | QF19 ППУ-п ЩАО"-"01а
124 | Включен | QF20 ППУ-п ЩАО01а | Гр-ЩАО01а 0,51-0,92-2.4-45-22,95-0,29 ППГнг(А)-FRHF-3х6 | QF1 ППУ-п ЩАО01а | QF20 ППУ-п ЩАО01а
125 | Отключен | QF21 ППУ-п Резерв |  | null
126 | Включен | QF22 ППУ-п Блок Релейный "БР-1+" | Гр-2.БР 0,015-0,65-0,04-120-1,65-0,03 ППГнг(А)-FRHF-3х2,5 | Блок Релейный "БР-1+"
127 | Включен | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | QF1 1 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | 1 | АВР ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1
128 | Включен | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | QF2 2 с.ш. 380 кВ ТП21 |  | 1 | АВР ГРЩ1 |  |  |  | ГРЩ1
129 | Под напряжением | Узуч 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | [6 empty] | ГРЩ1 | Узел учета 1 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
130 | Под напряжением | Узуч 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5 | Шина | 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | [6 empty] | ГРЩ1 | Узел учета 2 с.ш. ГРЩ1 ART-03 PQRS, 5(10)A 5000/5
131 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1 | [6 empty] | 1 с.ш. ГРЩ1
132 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
133 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
134 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
135 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
136 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
137 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
138 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
139 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
140 | Под напряжением | 1 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | 1QF 1 с.ш. ГРЩ1
141 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1 | [6 empty] | 2 с.ш. ГРЩ1
142 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
143 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
144 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
145 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
146 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
147 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
148 | Под напряжением | 2 с.ш. ГРЩ1 | Шина | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 | 2QF 2 с.ш. ГРЩ1
149 | Включен | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 L=109 м | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 3 этаж
150 |  | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
151 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 4 этаж
152 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 5 этаж
153 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 6 этаж
154 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 7 этаж
155 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 8 этаж
156 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 9 этаж
157 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 10 этаж
158 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 11 этаж
159 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 12 этаж
160 | Под напряжением | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | магистраль ШП5 - 2500А (E-LINE КХA) | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 13 этаж
161 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 3 этаж
162 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 4 этаж
163 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 5 этаж
164 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 6 этаж
165 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 7 этаж
166 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 8 этаж
167 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 9 этаж
168 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 10 этаж
169 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 11 этаж
170 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 12 этаж
171 | Включен | Точрасп QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж |  | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | QF1.1 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ВРУ 13 этаж
172 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж | Кабель | ЩР3-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-3 этаж
173 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж | Кабель | ЩР4-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-4 этаж
174 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж | Кабель | ЩР5-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-5 этаж
175 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж | Кабель | ЩР6-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-6 этаж
176 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж | Кабель | ЩР7-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-7 этаж
177 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж | Кабель | ЩР8-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-8 этаж
178 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж | Кабель | ЩР9-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-9 этаж
179 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж | Кабель | ЩР10-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-10 этаж
180 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж | Кабель | ЩР11-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-11 этаж
181 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж | Кабель | ЩР12-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-12 этаж
182 | Включен | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж | Кабель | ЩР13-ПУВ | QF Шкаф отбора ШП5-13 этаж
183 | Включен | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.1 - 148,5-0,63-374,9-52-7722-0,73 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | Чиллер ТЦ ХМ1 | QF1.2 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
184 | Включен | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 | н1-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF1 ВРУ Автопарковка | QF1.3 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
185 | Отключен | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв | QF1.4 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
186 | Отключен | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв | QF1.5 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
187 | Включен | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 | н-ЩР-ЗУ -330,0-0,85-589,9-20-6600-0,19 ППГнг(А)-HF-2(5х240) | QF1 ЩР-ЗУ Электрозарядные | QF1.6 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
188 | Включен | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП1 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF1 ВРУ Супермаркет | QF1.7 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
189 | Включен | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП7 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | QF1 ВРУ тех. | QF1.8 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
190 | Включен | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 | ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-152030-2,17 | Магистраль ШП3 - 2500А (E-LINE КХA) | QF1.9 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
191 | Включен | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 1 | QF1.10 1 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
192 | Включен | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) 607,84-0,85-1086,5-10-682-0,20 | Магистраль ШП9 - 1250А (E-LINE КХA) | QF2.1 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
193 | Включен | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 | н-ХМ1.2 -148,5-0,63-374,9-47-6979,5-0,66 ППГнг(А)-FRHF-2(5х120) | ШУ Чиллер ТЦ ХМ2 | QF2.2 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
194 | Включен | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 | н2-ВРУ-п -126,45-0,85-226,03-50-8185-0,76 ППГнг(А)-HF-5х150 | QF2 ВРУ Автопарковка | QF2.3 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
195 | Отключен | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв | QF2.4 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
196 | Отключен | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  | Резерв | QF2.5 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
197 | Включен | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 | Кабель | Собственные нужды ДГУ | QF2.6 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
198 | Включен | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП2 - 630А (E-LINE КХA) 205,0-0,85-366,4-18-3690-0,24 | QF2 ВРУ Супермаркет на 1 эт. | QF2.7 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
199 | Включен | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП8 - 800А (E-LINE КХA) 279,37-0,85-497,85-18-7183,6-0,27 | Магистраль ШП8 - 800А (E-LINE КХA) | QF2.8 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
200 | Включен | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) 1322,83-0,85-2364,5-115-1520,30-2,17 | Магистраль ШП4 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.9 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ
201 | Включен | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1 | ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) 882,41-0,85-1577,3-127-1586-1,6 | Магистраль ШП6 - 2500А (E-LINE КХA) | QF2.10 2 с.ш. ГРЩ1
202 | Включен | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 | кабель | QF Шкаф УКРМ 2 | QF2.11 2 с.ш. ГРЩ1 |  |  |  |  | ГРЩ

## automatic transfer switch (hidden)
Наименование щита размещения АВР и для какой сборки щита используется АВР
10
| АВР | Примечание
1 | 1 | учавствует в схеме АВР
2 | 0 | Не учавствует в схеме АВР

## termination (hidden)
Прибор который может быть отключен только без нагрузки
8
Коммутационный прибор
1 | Разьедениетель

## Id_start (hidden)
Описывает точку сети в которой происходит или может происходить распределенение или прерывание подачи напряжения. Указывается точка сети с указанием последующих мест коммутации или распределения. Указывается коммутационнй прибор на которым может быть прервано или подано наапряжение
3
| Подключен от коммутационный прибор/ Генератор/ ИБП/ трансформатор | Органа управления
1 | Точка распределения
2 | Узел учета
3 | Трансформатор напряжения
4 | Трансформатор тока
5 | Выключатель
6 | Разъеденитель
7 | Контактор
8 | Реле
9 | Шина
10 | Предохраниель
11 | Перекидной рубильник
12 | ИБП
13 | Трансформатор силовой
14 | Модуль процессорный

## Id_end (hidden)
Элемент между точкой сети и ЭПУ, следующий элемент сети [тип устройства][номер][Принадлежность к секции шин][пренадлжность к шкафу/щиту][название потребителя]
5
Наменование промежуточного щита/узла/отпайки
1 | Точка распределения
2 | Узел учета
3 | Трансформатор напряжения
4 | Трансформатор тока
5 | Выключатель
6 | Разъеденитель
7 | Контактор
8 | Реле
9 | Шина
10 | Предохраниель
11 | Перекидной рубильник
12 | ИБП
13 | Трансформатор силовой
14 | Модуль процессорный
15 | Двигатель
16 | Освещение
17 | Розетка
18 | Нагреватель
19 | Потребитель
20 | Холодильник
21 | Чиллер
22 | Стойка
23 | АРМ
24 | Устройство
25
26

## Condition_elements (hidden)
Номер | Описывает сосотояние узла от которого подключена кабельная линия или шина, сборка:
2
Состояние нормальное
1 | Отключен
2 | Включен
3 | Холодный резерв
4 | Автоматическом резерве
5 | Под напряжением
6 | Напряжение снято
7 | Разобран
8 | Отболчен
9 | В ремонте
10 | На консервации
11 | В аварии
12 | Зарядка
13 | Байпас
14 | Батарея
15 | Отстановлен
16 | Заземлен
17 | null
18

## Connection_type (hidden)
Элемент который соединяет точки сети и ЭПУ
4
Кабельная линия, шина, сборка,
1 | Кабель
2 | Шинопровод
3 | Шина
4 | null